## hesap
POMPA VE SİPARİŞ BİLGİLERİ
| POMPANIN ÇALIŞACAĞI RAKIM | 0 | m | SEÇ
| DEBİ | 90 | m3/h | SEÇ
| BASMA YÜKSEKLİĞİ | 67 | m | YAZ
| SUYUN ISISI | 25 | 0C | SEÇ
| NPSH | 2 | m | YAZ
| EMİŞ YÜKSEKLİĞİ Hz | 3.5 | m | YAZ
| SEÇİLEN BORU ÇAPI | 100 | mm | SEÇ
| 450 DİRSEK SAYISI | 0 | ADET | YAZ |  | 1.665
| 900 DİRSEK SAYISI | 1 | ADET | YAZ |  | 3.885
| 900 GENİŞ DİRSEK SAYISI | 0 | ADET | YAZ |  | 2.405
| MANŞON T VEYA ISTAVROZ | 0 | ADET | YAZ |  | 7.955
| VANA | 0 | ADET | YAZ |  | 0.74
| ÇEKVALF | 1 | ADET | YAZ |  | 8.695
| DÜZ BORU UZUNLUĞU | 0 | m | YAZ
| SEÇİLEN BORU TİPİ | GALVANİZLİ VEYA BOYALI ÇELİK BORU | TİP | SEÇ
| Hr | 11.715 | m |  |  |  | 0.11715
| Hp | 10.3627 | m
| Hf | 1.8838 | m
| Hpv | 0.32387 | m
| SUYUN ÖZGÜL AĞIRLIĞI γ | 0.9971 | kg/dm3
| ATMOSFERİK BASINÇ Pa | 10.3326 | m
| BUHARLAŞMA BASINCI Pv | 0.03166 | BAR | 0.32293 | m
| BORUDAKİ SU HIZI v | 3.18 | m/s
| SICAKLIĞA BAĞLI KAYIP | 0.325 | m
| RAKIMA BAĞLI KAYIP | 0 | m
SONUÇ
| HP+HZ | NPSH+0,5+HF+HPV
| 6.8627 | 5.0326
| EMİŞ YAPABİLİR. | EMİŞ YAPAMAZ.
EMİŞ YAPAMAZ NETİCESİ ALINDI İSE BORU ÇAPI BÜYÜTÜLEREK HESAPLAMA TEKRARLANABİLİR.

## TABLOLAR (hidden)
1. TABLO
BORU TİPİ | [6 empty] | KATSAYI
DÖKÜM DEMİR BORU | [6 empty] | 1 | 1.41
GALVANİZLİ VEYA BOYALI ÇELİK BORU | [6 empty] | 0.71 | 1.85
PASLANMAZ ÇELİK VEYA BAKIR BORU | [6 empty] | 0.54 | 1.85
PVC VEYA PE BORU | [6 empty] | 0.47 | 1
[7 empty] | 0.71 | 1.85
| 450 DİRSEK SAYISI | 900 DİRSEK SAYISI | 900 GENİŞ DİRSEK SAYISI | MANŞON T VEYA ISTAVROZ SAYISI | VANA | ÇEKVALF
25 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1
32 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.5
40 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.9
50 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.4
65 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 3
80 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 3.4
100 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 4.3 | 0.4 | 4.7
125 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 5.3 | 0.4 | 5.9
150 | 1.5 | 3 | 1.9 | 6.4 | 0.6 | 7.4
200 | 1.9 | 3.9 | 2.8 | 7.5 | 0.9 | 9.6
250 | 2.4 | 4.7 | 3.4 | 10.7 | 1.1 | 11.8
300 | 2.8 | 5.8 | 3.9 | 12.8 | 1.3 | 13.9
| 1.665 | 3.885 | 2.405 | 7.955 | 0.74 | 8.695
0 | 0
500 | 0.55
1000 | 1.1 |  |  | 0 | 0
1500 | 1.65 |  |  | 1 | 0.01
2000 | 2.2 |  |  | 2 | 0.02
2500 | 2.75 |  |  | 3 | 0.03
3000 | 3.3 |  |  | 4 | 0.04
|  |  |  | 5 | 0.05
|  |  |  | 6 | 0.06
25 |  |  |  | 7 | 0.07
32 |  |  |  | 8 | 0.08
40 |  |  |  | 9 | 0.09
50 |  |  |  | 10 | 0.1
65 |  |  |  | 11 | 0.11
80 |  |  |  | 12 | 0.12
100 |  |  |  | 13 | 0.13
125 |  |  |  | 14 | 0.14
150 |  |  |  | 15 | 0.15
200 |  |  |  | 16 | 0.16
250 |  |  |  | 17 | 0.17
|  |  |  | 18 | 0.18
|  |  |  | 19 | 0.19
|  |  |  | 20 | 0.2
|  |  |  | 21 | 0.225
|  |  |  | 22 | 0.25
|  |  |  | 23 | 0.275
|  |  |  | 24 | 0.3
|  |  |  | 25 | 0.325
|  |  |  | 26 | 0.35
|  |  |  | 27 | 0.375
|  |  |  | 28 | 0.4
|  |  |  | 29 | 0.425
|  |  |  | 30 | 0.45
|  |  |  | 31 | 0.475
|  |  |  | 32 | 0.5
|  |  |  | 33 | 0.525
|  |  |  | 34 | 0.55
|  |  |  | 35 | 0.575
|  |  |  | 36 | 0.6
|  |  |  | 37 | 0.625
|  |  |  | 38 | 0.65
|  |  |  | 39 | 0.675
|  |  |  | 40 | 0.7
|  |  |  | 41 | 0.765
|  |  |  | 42 | 0.83
|  |  |  | 43 | 0.895
|  |  |  | 44 | 0.96
|  |  |  | 45 | 1.025
|  |  |  | 46 | 1.09
|  |  |  | 47 | 1.155
|  |  |  | 48 | 1.22
|  |  |  | 49 | 1.285
|  |  |  | 50 | 1.35
|  |  |  | 51 | 1.415
|  |  |  | 52 | 1.48
|  |  |  | 53 | 1.545
|  |  |  | 54 | 1.61
|  |  |  | 55 | 1.675
|  |  |  | 56 | 1.74
|  |  |  | 57 | 1.805
|  |  |  | 58 | 1.87
|  |  |  | 59 | 1.935
|  |  |  | 60 | 2
|  |  |  | 61 | 2.15
|  |  |  | 62 | 2.3
|  |  |  | 63 | 2.45
|  |  |  | 64 | 2.6
|  |  |  | 65 | 2.75
|  |  |  | 66 | 2.9
|  |  |  | 67 | 3.05
|  |  |  | 68 | 3.2
|  |  |  | 69 | 3.35
|  |  |  | 70 | 3.5
|  |  |  | 71 | 3.65
|  |  |  | 72 | 3.8
|  |  |  | 73 | 3.95
|  |  |  | 74 | 4.1
|  |  |  | 75 | 4.25
|  |  |  | 76 | 4.4
|  |  |  | 77 | 4.55
|  |  |  | 78 | 4.7
|  |  |  | 79 | 4.85
|  |  |  | 80 | 5
|  |  |  | 81 | 5.24
|  |  |  | 82 | 5.48
|  |  |  | 83 | 5.72
|  |  |  | 84 | 5.96
|  |  |  | 85 | 6.2
|  |  |  | 86 | 6.44
|  |  |  | 87 | 6.68
|  |  |  | 88 | 6.92
|  |  |  | 89 | 7.16
|  |  |  | 90 | 7.4
|  |  |  | 91 | 7.8
|  |  |  | 92 | 8.2
|  |  |  | 93 | 8.6
|  |  |  | 94 | 9
|  |  |  | 95 | 9.4
|  |  |  | 96 | 9.8
|  |  |  | 97 | 10.2
|  |  |  | 98 | 10.6
|  |  |  | 99 | 11
|  |  |  | 100 | 11.4
|  |  |  | 101 | 11.8
|  |  |  | 102 | 12.2
|  |  |  | 103 | 12.6
|  |  |  | 104 | 13
|  |  |  | 105 | 13.4
|  |  |  | 106 | 13.8
|  |  |  | 107 | 14.2
|  |  |  | 108 | 14.6
|  |  |  | 109 | 15
|  |  |  | 110 | 15.4
|  |  |  | 111 | 16.01
|  |  |  | 112 | 16.62
|  |  |  | 113 | 17.23
|  |  |  | 114 | 17.84
|  |  |  | 115 | 18.45
|  |  |  | 116 | 19.06
|  |  |  | 117 | 19.67
|  |  |  | 118 | 20.28
|  |  |  | 119 | 20.89
|  |  |  | 120 | 21.5

## hr v (hidden)
| v |  |  |  |  | hr
25 0,6 | 25 | 0.6 | v | 0.34 | 25 2,4 | 25 | 2.4 | hr | 17.3 |  | ŞART V |  | ŞART hr
25 0,9 | 25 | 0.9 | v | 0.51 | 25 3 | 25 | 3 | hr | 26.1 |  | 100 90 |  | 100 90
25 1,2 | 25 | 1.2 | v | 0.68 | 25 3,6 | 25 | 3.6 | hr | 36.6 | V | 3.18 | hr | 16.5
25 1,5 | 25 | 1.5 | v | 0.85 | 25 4,2 | 25 | 4.2 | hr | 48.7
25 1,8 | 25 | 1.8 | v | 1.02 | 25 4,8 | 25 | 4.8 | hr | 62.3
25 2,1 | 25 | 2.1 | v | 1.19 | 25 5,4 | 25 | 5.4 | hr | 77.5
25 2,4 | 25 | 2.4 | v | 1.36 | 25 6 | 25 | 6 | hr | 94.1
25 3 | 25 | 3 | v | 1.7 | 25 7,5 | 25 | 7.5 | hr | 142
25 3,6 | 25 | 3.6 | v | 2.04 | 32 0,6 | 32 | 0.6 | hr | 0.4
25 4,2 | 25 | 4.2 | v | 2.38 | 32 0,9 | 32 | 0.9 | hr | 0.85
25 4,8 | 25 | 4.8 | v | 2.72 | 32 1,2 | 32 | 1.2 | hr | 1.44
25 5,4 | 25 | 5.4 | v | 3.06 | 32 1,5 | 32 | 1.5 | hr | 2.18
25 6 | 25 | 6 | v | 3.4 | 32 1,8 | 32 | 1.8 | hr | 3.05
25 7,5 | 25 | 7.5 | v | 4.25 | 32 2,1 | 32 | 2.1 | hr | 4.06
32 0,6 | 32 | 0.6 | v | 0.21 | 32 2,4 | 32 | 2.4 | hr | 5.19
32 0,9 | 32 | 0.9 | v | 0.31 | 32 3 | 32 | 3 | hr | 7.85 |  | 0.6
32 1,2 | 32 | 1.2 | v | 0.41 | 32 3,6 | 32 | 3.6 | hr | 11 |  | 0.9
32 1,5 | 32 | 1.5 | v | 0.52 | 32 4,2 | 32 | 4.2 | hr | 14.6 |  | 1.2
32 1,8 | 32 | 1.8 | v | 0.62 | 32 4,8 | 32 | 4.8 | hr | 18.7 |  | 1.5
32 2,1 | 32 | 2.1 | v | 0.73 | 32 5,4 | 32 | 5.4 | hr | 23.3 |  | 1.8
32 2,4 | 32 | 2.4 | v | 0.83 | 32 6 | 32 | 6 | hr | 28.3 |  | 2.1
32 3 | 32 | 3 | v | 1.04 | 32 7,5 | 32 | 7.5 | hr | 42.8 |  | 2.4
32 3,6 | 32 | 3.6 | v | 1.24 | 32 9 | 32 | 9 | hr | 59.9 |  | 3
32 4,2 | 32 | 4.2 | v | 1.45 | 32 10,5 | 32 | 10.5 | hr | 79.7 |  | 3.6
32 4,8 | 32 | 4.8 | v | 1.66 | 32 12 | 32 | 12 | hr | 102 |  | 4.2
32 5,4 | 32 | 5.4 | v | 1.87 | 32 15 | 32 | 15 | hr | 154 |  | 4.8
32 6 | 32 | 6 | v | 2.07 | 40 0,6 | 40 | 0.6 | hr | 0.13 |  | 5.4
32 7,5 | 32 | 7.5 | v | 2.59 | 40 0,9 | 40 | 0.9 | hr | 0.29 |  | 6
32 9 | 32 | 9 | v | 3.11 | 40 1,2 | 40 | 1.2 | hr | 0.49 |  | 7.5
32 10,5 | 32 | 10.5 | v | 3.63 | 40 1,5 | 40 | 1.5 | hr | 0.73 |  | 9
32 12 | 32 | 12 | v | 4.15 | 40 1,8 | 40 | 1.8 | hr | 1.03 |  | 10.5
32 15 | 32 | 15 | v | 5.18 | 40 2,1 | 40 | 2.1 | hr | 1.37 |  | 12
40 0,6 | 40 | 0.6 | v | 0.13 | 40 2,4 | 40 | 2.4 | hr | 1.75 |  | 15
40 0,9 | 40 | 0.9 | v | 0.2 | 40 3 | 40 | 3 | hr | 2.65 |  | 18
40 1,2 | 40 | 1.2 | v | 0.27 | 40 3,6 | 40 | 3.6 | hr | 3.71 |  | 24
40 1,5 | 40 | 1.5 | v | 0.33 | 40 4,2 | 40 | 4.2 | hr | 4.93 |  | 30
40 1,8 | 40 | 1.8 | v | 0.4 | 40 4,8 | 40 | 4.8 | hr | 6.32 |  | 36
40 2,1 | 40 | 2.1 | v | 0.46 | 40 5,4 | 40 | 5.4 | hr | 7.85 |  | 36
40 2,4 | 40 | 2.4 | v | 0.53 | 40 6 | 40 | 6 | hr | 9.54 |  | 42
40 3 | 40 | 3 | v | 0.66 | 40 7,5 | 40 | 7.5 | hr | 14.4 |  | 42
40 3,6 | 40 | 3.6 | v | 0.8 | 40 9 | 40 | 9 | hr | 20.2 |  | 48
40 4,2 | 40 | 4.2 | v | 0.93 | 40 10,5 | 40 | 10.5 | hr | 26.9 |  | 54
40 4,8 | 40 | 4.8 | v | 1.06 | 40 12 | 40 | 12 | hr | 34.4 |  | 60
40 5,4 | 40 | 5.4 | v | 1.19 | 40 15 | 40 | 15 | hr | 52 |  | 75
40 6 | 40 | 6 | v | 1.33 | 40 18 | 40 | 18 | hr | 72.8 |  | 90
40 7,5 | 40 | 7.5 | v | 1.66 | 40 24 | 40 | 24 | hr | 124 |  | 105
40 9 | 40 | 9 | v | 1.99 | 40 30 | 40 | 30 | hr | 187 |  | 120
40 10,5 | 40 | 10.5 | v | 2.32 | 50 1,2 | 50 | 1.2 | hr | 0.16 |  | 150
40 12 | 40 | 12 | v | 2.65 | 50 1,5 | 50 | 1.5 | hr | 0.25 |  | 180
40 15 | 40 | 15 | v | 3.32 | 50 1,8 | 50 | 1.8 | hr | 0.35 |  | 210
40 18 | 40 | 18 | v | 3.98 | 50 2,1 | 50 | 2.1 | hr | 0.46 |  | 240
40 24 | 40 | 24 | v | 5.31 | 50 2,4 | 50 | 2.4 | hr | 0.59 |  | 300
40 30 | 40 | 30 | v | 6.63 | 50 3 | 50 | 3 | hr | 0.89 |  | 360
50 1,2 | 50 | 1.2 | v | 0.17 | 50 3,6 | 50 | 3.6 | hr | 1.25 |  | 420
50 1,5 | 50 | 1.5 | v | 0.21 | 50 4,2 | 50 | 4.2 | hr | 1.66 |  | 480
50 1,8 | 50 | 1.8 | v | 0.25 | 50 4,8 | 50 | 4.8 | hr | 2.13 |  | 540
50 2,1 | 50 | 2.1 | v | 0.3 | 50 5,4 | 50 | 5.4 | hr | 2.65 |  | 600
50 2,4 | 50 | 2.4 | v | 0.34 | 50 6 | 50 | 6 | hr | 3.22
50 3 | 50 | 3 | v | 0.42 | 50 7,5 | 50 | 7.5 | hr | 4.86
50 3,6 | 50 | 3.6 | v | 0.51 | 50 9 | 50 | 9 | hr | 6.82
50 4,2 | 50 | 4.2 | v | 0.59 | 50 10,5 | 50 | 10.5 | hr | 9.07
50 4,8 | 50 | 4.8 | v | 0.68 | 50 12 | 50 | 12 | hr | 11.6
50 5,4 | 50 | 5.4 | v | 0.76 | 50 15 | 50 | 15 | hr | 17.5
50 6 | 50 | 6 | v | 0.85 | 50 18 | 50 | 18 | hr | 24.6
50 7,5 | 50 | 7.5 | v | 1.06 | 50 24 | 50 | 24 | hr | 41.8
50 9 | 50 | 9 | v | 1.27 | 50 30 | 50 | 30 | hr | 63.2
50 10,5 | 50 | 10.5 | v | 1.49 | 50 36 | 50 | 36 | hr | 88.6
50 12 | 50 | 12 | v | 1.7 | 50 42 | 50 | 42 | hr | 118
50 15 | 50 | 15 | v | 2.12 | 50 48 | 50 | 48 | hr | 151
50 18 | 50 | 18 | v | 2.55 | 50 54 | 50 | 54 | hr | 188
50 24 | 50 | 24 | v | 3.4 | 65 2,4 | 65 | 2.4 | hr | 0.16
50 30 | 50 | 30 | v | 4.25 | 65 3 | 65 | 3 | hr | 0.25
50 36 | 50 | 36 | v | 5.1 | 65 3,6 | 65 | 3.6 | hr | 0.35
50 42 | 50 | 42 | v | 5.94 | 65 4,2 | 65 | 4.2 | hr | 0.46
50 48 | 50 | 48 | v | 6.79 | 65 4,8 | 65 | 4.8 | hr | 0.59
50 54 | 50 | 54 | v | 7.64 | 65 5,4 | 65 | 5.4 | hr | 0.74
65 2,4 | 65 | 2.4 | v | 0.2 | 65 6 | 65 | 6 | hr | 0.9
65 3 | 65 | 3 | v | 0.25 | 65 7,5 | 65 | 7.5 | hr | 1.36
65 3,6 | 65 | 3.6 | v | 0.3 | 65 9 | 65 | 9 | hr | 1.9
65 4,2 | 65 | 4.2 | v | 0.35 | 65 10,5 | 65 | 10.5 | hr | 2.53
65 4,8 | 65 | 4.8 | v | 0.4 | 65 12 | 65 | 12 | hr | 3.23
65 5,4 | 65 | 5.4 | v | 0.45 | 65 15 | 65 | 15 | hr | 4.89
65 6 | 65 | 6 | v | 0.5 | 65 18 | 65 | 18 | hr | 6.85
65 7,5 | 65 | 7.5 | v | 0.63 | 65 24 | 65 | 24 | hr | 11.66
65 9 | 65 | 9 | v | 0.75 | 65 30 | 65 | 30 | hr | 17.6
65 10,5 | 65 | 10.5 | v | 0.88 | 65 36 | 65 | 36 | hr | 24.7
65 12 | 65 | 12 | v | 1.01 | 65 42 | 65 | 42 | hr | 32.8
65 15 | 65 | 15 | v | 1.26 | 65 48 | 65 | 48 | hr | 42
65 18 | 65 | 18 | v | 1.51 | 65 54 | 65 | 54 | hr | 52.3
65 24 | 65 | 24 | v | 2.01 | 65 60 | 65 | 60 | hr | 63.5
65 30 | 65 | 30 | v | 2.51 | 65 75 | 65 | 75 | hr | 96
65 36 | 65 | 36 | v | 3.02 | 65 90 | 65 | 90 | hr | 134
65 42 | 65 | 42 | v | 3.52 | 65 105 | 65 | 105 | hr | 179
65 48 | 65 | 48 | v | 4.02 | 80 5,4 | 80 | 5.4 | hr | 0.27
65 54 | 65 | 54 | v | 4.52 | 80 6 | 80 | 6 | hr | 0.33
65 60 | 65 | 60 | v | 5.03 | 80 7,5 | 80 | 7.5 | hr | 0.49
65 75 | 65 | 75 | v | 6.28 | 80 9 | 80 | 9 | hr | 0.69
65 90 | 65 | 90 | v | 7.54 | 80 10,5 | 80 | 10.5 | hr | 0.92
65 105 | 65 | 105 | v | 8.79 | 80 12 | 80 | 12 | hr | 1.18
80 5,4 | 80 | 5.4 | v | 0.3 | 80 15 | 80 | 15 | hr | 1.78
80 6 | 80 | 6 | v | 0.33 | 80 18 | 80 | 18 | hr | 2.49
80 7,5 | 80 | 7.5 | v | 0.41 | 80 24 | 80 | 24 | hr | 4.24
80 9 | 80 | 9 | v | 0.5 | 80 30 | 80 | 30 | hr | 6.41
80 10,5 | 80 | 10.5 | v | 0.58 | 80 36 | 80 | 36 | hr | 8.98
80 12 | 80 | 12 | v | 0.66 | 80 42 | 80 | 42 | hr | 11.9
80 15 | 80 | 15 | v | 0.83 | 80 48 | 80 | 48 | hr | 15.3
80 18 | 80 | 18 | v | 1 | 80 54 | 80 | 54 | hr | 19
80 24 | 80 | 24 | v | 1.33 | 80 60 | 80 | 60 | hr | 23.1
80 30 | 80 | 30 | v | 1.66 | 80 75 | 80 | 75 | hr | 34.9
80 36 | 80 | 36 | v | 1.99 | 80 90 | 80 | 90 | hr | 48.9
80 42 | 80 | 42 | v | 2.32 | 80 105 | 80 | 105 | hr | 65.1
80 48 | 80 | 48 | v | 2.65 | 80 120 | 80 | 120 | hr | 83.3
80 54 | 80 | 54 | v | 2.99 | 80 150 | 80 | 150 | hr | 126
80 60 | 80 | 60 | v | 3.32 | 100 9 | 100 | 9 | hr | 0.23
80 75 | 80 | 75 | v | 4.15 | 100 10,5 | 100 | 10.5 | hr | 0.31
80 90 | 80 | 90 | v | 4.98 | 100 12 | 100 | 12 | hr | 0.4
80 105 | 80 | 105 | v | 5.81 | 100 15 | 100 | 15 | hr | 0.6
80 120 | 80 | 120 | v | 6.63 | 100 18 | 100 | 18 | hr | 0.84
80 150 | 80 | 150 | v | 8.29 | 100 24 | 100 | 24 | hr | 1.43
100 9 | 100 | 9 | v | 0.32 | 100 30 | 100 | 30 | hr | 2.16
100 10,5 | 100 | 10.5 | v | 0.37 | 100 36 | 100 | 36 | hr | 3.03
100 12 | 100 | 12 | v | 0.42 | 100 42 | 100 | 42 | hr | 4.03
100 15 | 100 | 15 | v | 0.53 | 100 48 | 100 | 48 | hr | 5.16
100 18 | 100 | 18 | v | 0.64 | 100 54 | 100 | 54 | hr | 6.41
100 24 | 100 | 24 | v | 0.85 | 100 60 | 100 | 60 | hr | 7.79
100 30 | 100 | 30 | v | 1.06 | 100 75 | 100 | 75 | hr | 11.8
100 36 | 100 | 36 | v | 1.27 | 100 90 | 100 | 90 | hr | 16.5
100 42 | 100 | 42 | v | 1.49 | 100 105 | 100 | 105 | hr | 21.9
100 48 | 100 | 48 | v | 1.7 | 100 120 | 100 | 120 | hr | 28.1
100 54 | 100 | 54 | v | 1.91 | 100 150 | 100 | 150 | hr | 42.5
100 60 | 100 | 60 | v | 2.12 | 100 180 | 100 | 180 | hr | 59.5
100 75 | 100 | 75 | v | 2.65 | 100 210 | 100 | 210 | hr | 79.1
100 90 | 100 | 90 | v | 3.18 | 100 240 | 100 | 240 | hr | 101
100 105 | 100 | 105 | v | 3.72 | 125 15 | 125 | 15 | hr | 0.2
100 120 | 100 | 120 | v | 4.25 | 125 18 | 125 | 18 | hr | 0.28
100 150 | 100 | 150 | v | 5.31 | 125 24 | 125 | 24 | hr | 0.48
100 180 | 100 | 180 | v | 6.37 | 125 30 | 125 | 30 | hr | 0.73
100 210 | 100 | 210 | v | 7.43 | 125 36 | 125 | 36 | hr | 1.02
100 240 | 100 | 240 | v | 8.49 | 125 42 | 125 | 42 | hr | 1.36
125 15 | 125 | 15 | v | 0.34 | 125 48 | 125 | 48 | hr | 1.74
125 18 | 125 | 18 | v | 0.41 | 125 54 | 125 | 54 | hr | 2.16
125 24 | 125 | 24 | v | 0.54 | 125 60 | 125 | 60 | hr | 2.63
125 30 | 125 | 30 | v | 0.68 | 125 75 | 125 | 75 | hr | 3.97
125 36 | 125 | 36 | v | 0.82 | 125 90 | 125 | 90 | hr | 5.57
125 42 | 125 | 42 | v | 0.95 | 125 105 | 125 | 105 | hr | 7.4
125 48 | 125 | 48 | v | 1.09 | 125 120 | 125 | 120 | hr | 9.48
125 54 | 125 | 54 | v | 1.22 | 125 150 | 125 | 150 | hr | 14.3
125 60 | 125 | 60 | v | 1.36 | 125 180 | 125 | 180 | hr | 20.1
125 75 | 125 | 75 | v | 1.7 | 125 210 | 125 | 210 | hr | 26.7
125 90 | 125 | 90 | v | 2.04 | 125 240 | 125 | 240 | hr | 34.2
125 105 | 125 | 105 | v | 2.38 | 125 300 | 125 | 300 | hr | 51.6
125 120 | 125 | 120 | v | 2.72 | 125 360 | 125 | 360 | hr | 72.3
125 150 | 125 | 150 | v | 3.4 | 150 24 | 150 | 24 | hr | 0.2
125 180 | 125 | 180 | v | 4.08 | 150 30 | 150 | 30 | hr | 0.3
125 210 | 125 | 210 | v | 4.76 | 150 36 | 150 | 36 | hr | 0.42
125 240 | 125 | 240 | v | 5.44 | 150 42 | 150 | 42 | hr | 0.56
125 300 | 125 | 300 | v | 6.79 | 150 48 | 150 | 48 | hr | 0.72
125 360 | 125 | 360 | v | 8.15 | 150 54 | 150 | 54 | hr | 0.89
150 24 | 150 | 24 | v | 0.38 | 150 60 | 150 | 60 | hr | 1.08
150 30 | 150 | 30 | v | 0.47 | 150 75 | 150 | 75 | hr | 1.63
150 36 | 150 | 36 | v | 0.57 | 150 90 | 150 | 90 | hr | 2.29
150 42 | 150 | 42 | v | 0.66 | 150 105 | 150 | 105 | hr | 3.05
150 48 | 150 | 48 | v | 0.75 | 150 120 | 150 | 120 | hr | 3.9
150 54 | 150 | 54 | v | 0.85 | 150 150 | 150 | 150 | hr | 5.89
150 60 | 150 | 60 | v | 0.94 | 150 180 | 150 | 180 | hr | 8.26
150 75 | 150 | 75 | v | 1.18 | 150 210 | 150 | 210 | hr | 11
150 90 | 150 | 90 | v | 1.42 | 150 240 | 150 | 240 | hr | 14.1
150 105 | 150 | 105 | v | 1.65 | 150 300 | 150 | 300 | hr | 21.2
150 120 | 150 | 120 | v | 1.89 | 150 360 | 150 | 360 | hr | 29.8
150 150 | 150 | 150 | v | 2.36 | 150 420 | 150 | 420 | hr | 39.6
150 180 | 150 | 180 | v | 2.83 | 150 480 | 150 | 480 | hr | 50.7
150 210 | 150 | 210 | v | 3.3 | 150 540 | 150 | 540 | hr | 63
150 240 | 150 | 240 | v | 3.77 | 200 60 | 200 | 60 | hr | 0.27
150 300 | 150 | 300 | v | 4.72 | 200 75 | 200 | 75 | hr | 0.4
150 360 | 150 | 360 | v | 5.66 | 200 90 | 200 | 90 | hr | 0.56
150 420 | 150 | 420 | v | 6.61 | 200 105 | 200 | 105 | hr | 0.75
150 480 | 150 | 480 | v | 7.55 | 200 120 | 200 | 120 | hr | 0.96
150 540 | 150 | 540 | v | 8.49 | 200 150 | 200 | 150 | hr | 1.45
200 60 | 200 | 60 | v | 0.53 | 200 180 | 200 | 180 | hr | 2.03
200 75 | 200 | 75 | v | 0.66 | 200 210 | 200 | 210 | hr | 2.71
200 90 | 200 | 90 | v | 0.8 | 200 240 | 200 | 240 | hr | 3.46
200 105 | 200 | 105 | v | 0.93 | 200 300 | 200 | 300 | hr | 5.23
200 120 | 200 | 120 | v | 1.06 | 200 360 | 200 | 360 | hr | 7.33
200 150 | 200 | 150 | v | 1.33 | 200 420 | 200 | 420 | hr | 9.75
200 180 | 200 | 180 | v | 1.59 | 200 480 | 200 | 480 | hr | 12.49
200 210 | 200 | 210 | v | 1.86 | 200 540 | 200 | 540 | hr | 15.5
200 240 | 200 | 240 | v | 2.12 | 200 600 | 200 | 600 | hr | 18.9
200 300 | 200 | 300 | v | 2.65 | 250 120 | 250 | 120 | hr | 0.32
200 360 | 200 | 360 | v | 3.18 | 250 150 | 250 | 150 | hr | 0.49
200 420 | 200 | 420 | v | 3.72 | 250 180 | 250 | 180 | hr | 0.69
200 480 | 200 | 480 | v | 4.25 | 250 210 | 250 | 210 | hr | 0.91
200 540 | 200 | 540 | v | 4.78 | 250 240 | 250 | 240 | hr | 1.17
200 600 | 200 | 600 | v | 5.31 | 250 300 | 250 | 300 | hr | 1.77
250 120 | 250 | 120 | v | 0.68 | 250 360 | 250 | 360 | hr | 2.47
250 150 | 250 | 150 | v | 0.85 | 250 420 | 250 | 420 | hr | 3.29
250 180 | 250 | 180 | v | 1.02 | 250 480 | 250 | 480 | hr | 4.21
250 210 | 250 | 210 | v | 1.19 | 250 540 | 250 | 540 | hr | 5.24
250 240 | 250 | 240 | v | 1.36 | 250 600 | 250 | 600 | hr | 6.36
250 300 | 250 | 300 | v | 1.7 | 300 180 | 300 | 180 | hr | 0.28
250 360 | 250 | 360 | v | 2.04 | 300 210 | 300 | 210 | hr | 0.38
250 420 | 250 | 420 | v | 2.38 | 300 240 | 300 | 240 | hr | 0.48
250 480 | 250 | 480 | v | 2.72 | 300 300 | 300 | 300 | hr | 0.73
250 540 | 250 | 540 | v | 3.06 | 300 360 | 300 | 360 | hr | 1.02
250 600 | 250 | 600 | v | 3.4 | 300 420 | 300 | 420 | hr | 1.35
300 180 | 300 | 180 | v | 0.71 | 300 480 | 300 | 480 | hr | 1.73
300 210 | 300 | 210 | v | 0.83 | 300 540 | 300 | 540 | hr | 2.16
300 240 | 300 | 240 | v | 0.94 | 300 600 | 300 | 600 | hr | 2.62
300 300 | 300 | 300 | v | 1.18 | 350 420 | 350 | 420 | hr | 0.64
300 360 | 300 | 360 | v | 1.42 | 350 480 | 350 | 480 | hr | 0.82
300 420 | 300 | 420 | v | 1.65 | 350 540 | 350 | 540 | hr | 1.02
300 480 | 300 | 480 | v | 1.89 | 350 600 | 350 | 600 | hr | 1.24
300 540 | 300 | 540 | v | 2.12 | 400 540 | 400 | 540 | hr | 0.53
300 600 | 300 | 600 | v | 2.36 | 400 600 | 400 | 600 | hr | 0.65
350 420 | 350 | 420 | v | 1.21
350 480 | 350 | 480 | v | 1.39
350 540 | 350 | 540 | v | 1.56
350 600 | 350 | 600 | v | 1.73
400 540 | 400 | 540 | v | 1.19
400 600 | 400 | 600 | v | 1.33

## BUHARLAŞMA BAS. (hidden)
BUHARLAŞMA BASINCI VE ÖZGÜL AĞIRLIK TABLOSU
SICAKLIK OC | SICAKLIK K | Pv bar | γ kg/dm3
0 | 273.15 | 0.00611 | 0.9998
1 | 274.15 | 0.00657 | 0.9999
2 | 275.15 | 0.00706 | 0.9999
3 | 276.15 | 0.00758 | 0.9999
4 | 277.15 | 0.00813 | 1
5 | 278.15 | 0.00872 | 1
6 | 279.15 | 0.00935 | 1
7 | 280.15 | 0.01001 | 0.9999
8 | 281.15 | 0.01072 | 0.9999
9 | 282.15 | 0.01147 | 0.9998
10 | 283.15 | 0.01227 | 0.9997
11 | 284.15 | 0.01312 | 0.9997
12 | 285.15 | 0.01401 | 0.9996
13 | 286.15 | 0.01497 | 0.9994
14 | 287.15 | 0.01597 | 0.9993
15 | 288.15 | 0.01704 | 0.9992
16 | 289.15 | 0.01817 | 0.999
17 | 290.15 | 0.01936 | 0.9988
18 | 291.15 | 0.02062 | 0.9987
19 | 292.15 | 0.02196 | 0.9985
20 | 293.15 | 0.02337 | 0.9983
21 | 294.15 | 0.2485 | 0.9981
22 | 295.15 | 0.02642 | 0.9978
23 | 296.15 | 0.02808 | 0.9976
24 | 297.15 | 0.02982 | 0.9974
25 | 298.15 | 0.03166 | 0.9971
26 | 299.15 | 0.0336 | 0.9968
27 | 300.15 | 0.03564 | 0.9966
28 | 301.15 | 0.03778 | 0.9963
29 | 302.15 | 0.04004 | 0.996
30 | 303.15 | 0.04241 | 0.9957
31 | 304.15 | 0.04491 | 0.9954
32 | 305.15 | 0.04753 | 0.9951
33 | 306.15 | 0.05029 | 0.9947
34 | 307.15 | 0.05318 | 0.9944
35 | 308.15 | 0.05622 | 0.994
36 | 309.15 | 0.0594 | 0.9937
37 | 310.15 | 0.06274 | 0.9933
38 | 311.15 | 0.06624 | 0.993
39 | 312.15 | 0.06991 | 0.9927
40 | 313.15 | 0.07375 | 0.9923
41 | 314.15 | 0.07777 | 0.9919
42 | 315.15 | 0.08198 | 0.9915
43 | 316.15 | 0.09639 | 0.9911
44 | 317.15 | 0.091 | 0.9907
45 | 318.15 | 0.09582 | 0.9902
46 | 319.15 | 0.10086 | 0.9898
47 | 320.15 | 0.10612 | 0.9894
48 | 321.15 | 0.11162 | 0.9889
49 | 322.15 | 0.11736 | 0.9884
50 | 323.15 | 0.12335 | 0.988
51 | 324.15 | 0.12961 | 0.9876
52 | 325.15 | 0.13613 | 0.9871
53 | 326.15 | 0.14293 | 0.9862
54 | 327.15 | 0.15002 | 0.9862
55 | 328.15 | 0.15741 | 0.9857
56 | 329.15 | 0.16511 | 0.9852
57 | 330.15 | 0.17313 | 0.9846
58 | 331.15 | 0.18147 | 0.9842
59 | 332.15 | 0.19016 | 0.9837
60 | 333.15 | 0.1992 | 0.9832
61 | 334.15 | 0.2086 | 0.9826
62 | 335.15 | 0.2184 | 0.9821
63 | 336.15 | 0.2286 | 0.9816
64 | 337.15 | 0.2391 | 0.9811
65 | 338.15 | 0.2501 | 0.9805
66 | 339.15 | 0.2615 | 0.9799
67 | 340.15 | 0.2733 | 0.9793
68 | 341.15 | 0.2856 | 0.9788
69 | 342.15 | 0.2984 | 0.9782
70 | 343.15 | 0.3116 | 0.9777
71 | 344.15 | 0.3253 | 0.977
72 | 345.15 | 0.3396 | 0.9765
73 | 346.15 | 0.3543 | 0.976
74 | 347.15 | 0.3696 | 0.9753
75 | 348.15 | 0.3855 | 0.9748
76 | 349.15 | 0.4019 | 0.9741
77 | 350.15 | 0.4189 | 0.9735
78 | 351.15 | 0.4365 | 0.9729
79 | 352.15 | 0.4547 | 0.9723
80 | 353.15 | 0.4736 | 0.9716
81 | 354.15 | 0.4931 | 0.971
82 | 355.15 | 0.5133 | 0.9704
83 | 356.15 | 0.5342 | 0.9697
84 | 357.15 | 0.5557 | 0.9691
85 | 358.15 | 0.578 | 0.9684
86 | 359.15 | 0.6011 | 0.9678
87 | 360.15 | 0.6249 | 0.9671
88 | 361.15 | 0.6495 | 0.9665
89 | 362.15 | 0.6749 | 0.9658
90 | 363.15 | 0.7011 | 0.9652
91 | 364.15 | 0.7281 | 0.9644
92 | 365.15 | 0.7561 | 0.9638
93 | 366.15 | 0.7849 | 0.963
94 | 367.15 | 0.8146 | 0.9624
95 | 368.15 | 0.8453 | 0.9616
96 | 369.15 | 0.8769 | 0.961
97 | 370.15 | 0.9094 | 0.9602
98 | 371.15 | 0.943 | 0.9596
99 | 372.15 | 0.9776 | 0.9586
100 | 373.15 | 1.0133 | 0.9581
102 | 375.15 | 1.0878 | 0.9567
104 | 377.15 | 1.1668 | 0.9552
106 | 379.15 | 1.2504 | 0.9537
108 | 381.15 | 1.339 | 0.9522
110 | 383.15 | 1.4327 | 0.9507
112 | 385.15 | 1.5316 | 0.9491
114 | 387.15 | 1.6362 | 0.9476
116 | 389.15 | 1.7465 | 0.946
118 | 391.15 | 1.8628 | 0.9445
120 | 393.15 | 1.9854 | 0.9429
122 | 395.15 | 2.1145 | 0.9412
124 | 397.15 | 2.2504 | 0.9396
126 | 399.15 | 2.3933 | 0.9379
128 | 401.15 | 2.5435 | 0.9362
130 | 403.15 | 2.7013 | 0.9346
132 | 405.15 | 2.867 | 0.9328
134 | 407.15 | 3.041 | 0.9311
136 | 409.15 | 3.223 | 0.9294
138 | 411.15 | 3.414 | 0.9276
140 | 413.15 | 3.614 | 0.9258
145 | 418.15 | 4.155 | 0.9214
155 | 428.15 | 5.433 | 0.9121
160 | 433.15 | 6.181 | 0.9073
165 | 438.15 | 7.008 | 0.9024
170 | 433.15 | 7.92 | 0.8973
175 | 448.15 | 8.924 | 0.8921
180 | 453.15 | 10.027 | 0.8869
185 | 458.15 | 11.233 | 0.8815
190 | 463.15 | 12.551 | 0.876
195 | 468.15 | 13.987 | 0.8704
200 | 473.15 | 15.55 | 0.8647
205 | 478.15 | 17.243 | 0.8588
210 | 483.15 | 19.077 | 0.8528
215 | 488.15 | 21.06 | 0.8467
220 | 493.15 | 23.198 | 0.8403
225 | 498.15 | 25.501 | 0.8339
230 | 503.15 | 27.976 | 0.8273
235 | 508.15 | 30.632 | 0.8205
240 | 513.15 | 33.478 | 0.8136
245 | 518.15 | 36.523 | 0.8065
250 | 523.15 | 39.776 | 0.7992
255 | 528.15 | 43.246 | 0.7916
260 | 533.15 | 46.943 | 0.7839
265 | 538.15 | 50.877 | 0.7759
270 | 543.15 | 55.058 | 0.7678
275 | 548.15 | 59.496 | 0.7593
280 | 553.15 | 64.202 | 0.7505
285 | 558.15 | 69.186 | 0.7415
290 | 563.15 | 74.461 | 0.7321
295 | 568.15 | 80.037 | 0.7223
300 | 573.15 | 85.927 | 0.7122
305 | 578.15 | 92.144 | 0.7017
310 | 583.15 | 98.7 | 0.6906
315 | 588.15 | 105.61 | 0.6791
320 | 593.15 | 112.89 | 0.6669
325 | 598.15 | 120.56 | 0.6541
330 | 603.15 | 128.63 | 0.6404
340 | 613.15 | 146.05 | 0.6102
350 | 623.15 | 165.35 | 0.5743
360 | 633.15 | 186.75 | 0.5275
370 | 643.15 | 210.54 | 0.4518
374.15 | 647.3 | 221.2 | 0.3154